扬州建工控股集团有限公司

物理安全感知平台

询价文件

招  标  人：扬州建工控股集团有限公司

发 放 时 间： 2023 年4月17日

目   录

- 投标人须知

- 投标说明

- 合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人：扬州建工控股集团有限公司 项目名称：物理安全感知平台采购项目 |  |
| 2 | 询价要求：物理安全感知平台的部署、实施、培训、售后等 |  |
| 3 | 投标有效期为 45天（日历日） |  |
| 4 | 投标文件正本1份，副本1份，密封，加盖投标单位法人公章 |  |
| 5 | 计划工期：2023年6月30日前完成工程并通过验收 |  |
| 6 | 质量要求及验收标准： 合格，满足询价人要求。 |  |
| 7 | 投标预备会 | ☑ 不召开 |
| 8 | 偏离 | ☑ 不允许 |
| 9 | 询价文件公告网址 | http://www.yzjgkg.cn/ |
| 10 | 投标文件递交截止时间： 2023年4月21日15时00分 地点：扬州市广陵区文昌中路468号 |  |
| 11 | 开标会时间：2023年4月21日15时00分 地点：扬州市广陵区文昌中路468号 |  |
| 12 | 评标办法：最低评标价法 |  |
| 13 | 本工程投标保证金：无 |  |
| 14 | 最高投标限价：贰拾万元整 |  |
| 15 | 合同结算方式：本合同价款采用固定总价方式确定。 付款方式：中标价即为合同价。 完成工程并通过验收后甲方支付合同总金额90%，质保期1年，期满后支付尾款10%。 |  |

第二章  投标说明

一、项目需求

1.1建设需求

针对我单位具体需求情况，需要满足数据中心的整体物理安全风险感知，满足《GB 50174-2017数据中心设计规范》《信息系统等级保护条例》中的相关要求，本次项目建设主要包括以下内容：

配电监测：监测市电总线的电压、电流、电能、功率、相电压等参数的实时情况，监测到机柜的每一路电的通断情况，监测机柜里面每一台电设备的供配电情况，能耗情况，并实现远程的通断操作。

空调管控：实现对精密空调的回风温度、出风温度、湿度、空调运行状态、风机运行状态、压缩机运行状态等参数进行监测。

UPS管控：感知参数内容包括：各相电压、电流、功率、逆变器状态、充放电状态等。

温湿度监控：实时监测机柜内温湿度的数值。

漏水监控：实时监测空调下方、机房整体的泄露情况，准确定位漏水点位置，并在监控系统有直观的动态显示。

消防监控：通过烟雾传感器实现弱电对机房着火情况进行监测，实现对原有消防系统的补充，做大双保险。

门禁监控：监测门锁的开关状态，监测人员出入情况，实现远程控制门禁的开关。可通过人脸识别进行门禁管理。

视频监控：通过与现有视频监控的对接，实现统一管理，统一监控。

分级管理：支持用户分级分权限管理，不同用户管理不同楼栋或房间的权限。

## 可视化大屏：根据用户需求进行机房3D可视化建模

## 报警方式：支持多种告警方式，包括电话、短信、声光、语音、APP等方式，保障告警的实时性、准确性。

## 数据分析：提供全面的数据分析，以一天、一周、一个月为颗粒度，实现对数据的分析，直观反映机房的状态。

## 开放生态：能够形成开放兼容的生态，对外开放数据和接口的对接，便于机房关键设备的一体化管控。

## 1.2平台架构需求

## （1）提供多种告警方式、减少机房风险

## 平台在传统的告警邮件、短信、电话、声光等模式的基础上，还需满足APP、语音、云守护等多种告警方式，做到不漏一条告警信息、不错过一次风险提醒，全面保障机房系统运行稳定，减少机房风险隐患。

## （2）方案创新，降低建设成本

## ①布线成本低：区别于传统的机房动环监测数据和供电两条线路、多种接线方式，将前端数据和供电整合，用户能更快就上线具体应用，减少综合布线、装修成本。

## ②设备成本低：在传统方案中软件费用和服务器费用更是占了绝大比例，该方案不需要额外搭建服务器、数据库、操作系统，在简化部署的同时也能节约成本。

## （3）安全性高、满足等保2.0的要求

## 软件能够满足等保2.0要求中关于机房物理安全的相关要求。

## （4）API开放，定制化强大

## API对甲方开放，甲方可通过数据接口调用相关数据。

## （5）大屏展示，直观明了

## 大数据显示系统展现系统的整体运行状态、告警提示、图片等重要信息，同时系统内置可视化报表插件，可按照时间、区域范围进行分析。

## 1.3系统建设要求和相关说明

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电监测 | 1.支持测量各相相电压有效值、三相相电压有效值的平均值、电压有效值、三相线电压有效值的平均值、相位角、1～4回路各相电流有效值、有功功率、总有功功率，全回路总有功功率、各相无功功率、总无功功率、总视在功率、各相功率因数、总功率因数、各相有功电能、总有功电能，全回路总有功电能； 2.支持采用网口形态的RS485数字通讯接口采集所有数据，支持MODBUS协议； 3.电压支持：测量范围: 30~600V(线电压)；20~400V(相电压)，PT: 1~10000； 连续过载：800V 4.支持功率测量范围：单相功率：0~80000W/var总功率：0~240000W/var/VA(按实际输入 3×U×I) 5.精度：电流：闭环互感器≤0.5% ；开环互感器≤1.0%；电压：相电压≤0.5%；线电压≤1.0%；功率：闭环CT ≤1.0%；开环≤CT2.0%；功率因数：闭环CT ≤1.0%； 开环CT≤ 2.0%；频率：45~60Hz±0.1Hz；电能：闭环≤1.0%；开环≤2.0% 6.支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、数据展示等； 7.提供三相电量仪配件 | 2 | 台 |
| 2 | UPS监测 | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，大大降低物联网对接难度。 6、可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 | 2 | 台 |
| 3 | 精密空调监测 | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，大大降低物联网对接难度。6、可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 | 2 | 台 |
| 4 | 温湿度 | 1.支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2.支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试；支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 3.支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 4.在基础设施物理安全感知平台可统一管理全部温湿度传感器设备 | 9 |  |
| 5 | 烟雾监测 | 1.支持实时监视探测烟雾的存在，有效对火灾进行预警 2.支持本地供电 3.支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 4.支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5.支持指示灯提示，正常情况绿灯闪烁，检测有烟雾异常时指示灯闪烁 6.支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7.支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8.支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警 | 9 | 台 |
| 6 | 漏液监测 | 1.漏水反应时间≤2S 2.支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 3.支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 4.接口类型支持RJ45网口形态 5.支持通过干节点等方式接入数据采集器 6.支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 7.1配置15米不定位漏水检测线缆 | 2 | 台 |
| 7 | 入侵防御监测 | 1、工作电源：支DC 12V（可工作在 DC9-24 V）。 2、探测速度≥0.3米/秒~3米/秒 3、防拆输出：常闭，接点容量 DC28 V 100 mA 4、报警输出：常闭/常开可选，接点容量DC28 V 100 mA 5、支持Web端、APP端远程设置设备状态 6、持联动其他设备，如报警设备、视频监控设备等 支持在物联网平台可统一管理全部红外人体感应设备 | 1 | 台 |
| 8 | 人脸识别门禁 | 1、支持7英寸LCD触摸显示屏，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准；采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离＞2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码； 2、设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，识别速度快，准确率高； 3、设备支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能； 4、设备可存储用户数据(可通过本地注册、TCP/IP 传输或用U盘将用户数据导入到设备中)，支持在断网模式下单机运行； 5、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；可通过U盘导入用户数据、人脸及门禁参数，也可通过U盘导出联动抓拍照片（需通过客户端配置事件联动保存抓拍图片）； 6、设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 7、设备支持通过RS485外接1个读卡器（不支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 设备支持与动环系统对接，实现统一管理。 | 1 | 台 |
| 9 | 物理安全感知系统平台 | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 2、提供传感器设备接入授权≥30； 3、提供UPS对接管理授权≥2；提供精密空调对接管理授权≥2； 4、提供监控接入功能授权≥1、监控摄像头接入授权≥5； 5、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 6、支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 7、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 8、支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 9、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等。 10、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。 11、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2900+ 12、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 13、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 14、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 15、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器 16、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量 17、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。 18、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 19、支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署； | 1 | 台 |
| 10 | 3D可视化建模 | 1、支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器的占位信息； 2、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警； 3、支持3D智能引擎，可以基于机房真实情况； 4、支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化； 5、支持基于电子地图进行展示多层级联动展示支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况； 6、支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； | 1 | 套 |
| 11 | 机房物理安全托管服务 | - 支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员 2、提供7*24小时机房安全托管服务，通过人机共智结合多种告警方式，以最快的速度解决异常问题 3、支持可以填写多个紧急联络人以保证在无法联系到第一联络人时能通知到其他联络人； 4、机房安全托管服务软件支持查看告警记录，其中包括发生告警事件、云值守收到告警信息、告警已处理流程及对应时间，支持守护日程可视化，呈现守护记录； 5、提供40+云端守护团队、提供原厂本地化服务团队，针对无法远程解决的问题，及时到现场进行现场风险排查及告警消除 | 1 | 套 |
| 12 | 采集网关 | 1.以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2.支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3.所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 4.支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期≥7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 | 3 | 台 |

## 14建设完成效果说明

通过本次基础设施物理安全感知系统项目建设，完善机房系统运维管理体系，保障相关业务系统稳定运行，将取得以下成功：

（1）建成一套风险监控平台，实时监控机房运行状态。

通过基础设施物理安全感知系统采集各个业务模块、业务单元的数据，通过智能3D大屏、数字孪生、物联网等技术，实现全局可视化，实时了解机房运行状态，全面掌握数据中心各个系统的实时情况，做到风险可视，不留死角。

（2）建成一套告警管理平台，全面保护机房安全

通过基础设施物理安全感知系统中的告警模块，将机房风险按照危害的紧急程度和严重程度，进行分级，并结合电话、短信、微信、APP、WEB、声光、阿里钉钉、远端云守护、语音、固定电话、邮件等多种告警方式，实现组合式告警；实现不漏报、不误报、不延时，全面保障机房设施系统安全。

（3）建成一套综合巡检平台，提升工作效率

基础设施物理安全感知系统一般都具有设备巡检功能，APP远程运维功能，通过巡检功能不定期进行设备巡检，提前预知风险，减少人工投入；通过APP，实时进行设备配置管理，告警接收，故障排除，问题处理等操作，提升工作效率！

（4）建成一套综合数据分析平台，排查未知隐患，优化运维管理流程和制度。

基础设施物理安全感知系统自带综合数据分析平台，能够以天、周、月为维度对数据中心、继续数据分析，可以排查未知隐患，提前解决风险，优化运维管理流程和制定，减少风险发生的概率！

二、投标报价

投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则作废标处理。

设询价控制价为20万元。

1、投标报价应是询价文件所确定的询价范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括产品费、实施费、完税发票等，以及因乙方完成本合同义务所需收取的全部费用。

2、投标报价方式：固定总价。

3、投标报价编制要求：投标报价应最大限度地满足询价文件的要求，但不得低于企业成本。

三、投标有效期

1、在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封与标志：见投标人须知前附表。

2、所有封袋上都应写明询价人名称、工程项目名称、投标人名称；

3、所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

五、投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将实体投标文件递交到询价文件前附表指定地点。

2、询价人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，询价人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

6、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向询价人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

7、 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和 递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

8、投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、投 标 文 件 的 组 成

- 投标文件的编制：投标文件应包含1.投标函；2.法人资信证明；3.授权委托书；4实施方案；5.售后服务方案。

- 投标人编写的投标文件应包括：实体投标文件一正一副。

### 七、评标

本项目采用最低价中标法进行评标，如甲方对标书中内容存在疑问，可以要求投标人在规定时间内到现场演示。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，并根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规之规定，就甲方委托乙方完成扬州建工控股集团有限公司物理安全感知平台系统采购项目达成如下协议并共同遵守。

一、合同总则

1、甲方委托乙方完成扬州建工控股集团有限公司物理安全感知平台采购项目。

2、扬州建工控股集团有限公司物理安全感知平台系统采购项目主要包括：系统的部署、实施、培训、售后等。

二、双方的责任和义务

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方一切监制、审核、修改等权利的实施，须以甲方最终签字确认方案为依据。

2、甲方有责任于本合同签署之日起3个工作日内向乙方提供制作所需的场地等资料。

3、甲方有责任在施工过程中给予乙方积极配合与支持。

4、甲方有权利对此工程做出最终审核。

5、甲方须按本合同规定的付款方式按时支付标的费用。

（二）乙方权利与义务

1、乙方应按照甲方签字认可的制作方案进行制作。

2、如甲方对最终确认方案做出修改，乙方有权利调整交付期限。

3、如甲方未能按约定时间提供制作所需资料影响到乙方制作进度，乙方交付成果的期限相应顺延。

4、乙方有权利收取本合同规定的各项费用。

5、乙方应保守甲方的秘密，不得外泄或者用作其他用途。

三、制作周期及验收

1、从2023年     月    日至2023年     月     日。

2、乙方在交付成品时应包括以下内容：

（1）物理安全感知平台系统一套。

（2）操作说明书一套。

四、合同金额及支付方式

1、本合同为固定总价合同，金额为含税人民币：        元（大写：          ），上述费用包括但不限于：产品费、实施费、服务费，完税发票等，以及因乙方完成本合同义务所需收取的全部费用。

2、支付方式：

（1）乙方完成工程并通过验收后，甲方支付合同总金额90%，质保期1年，期满后支付尾款10%。

（2）乙方必须在甲方支付每笔款项前提供正规合法有效的发票，如所提供的发票被确认为虚假发票，则视同乙方违约，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，同时应赔偿甲方因此遭受的一切经济损失，并承担相关法律责任。

五、不可抗力

1、不可抗力是指本合同双方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本合同生效日之后发生并使任何一方无法全部或部分履行本合同的任何事件。不可抗力包括但不限于爆炸、洪水、地震及其它自然灾害及战争、征收、没收、政府主权行为、法律变化或因政府的有关强制性规定和要求致使双方无法继续履行本协议及其余类似之重大及突发事件。

2、如果发生不可抗力，受影响的一方应当以最便捷的方式毫无延误地通知另一方，并在不可抗力事件发生的15日内向另一方提供该事件的详细书面报告及经当地公证机关证明不可抗力发生的证明。受到不可抗力影响的一方应当采取所有合理行为消除不可抗力的条件及减少不可抗力的对另一方的损失。

3、双方应当根据不可抗力事件对履行本合同的影响，决定是否终止或推迟本合同的履行，部分或全部地免除受影响方在本合同中的义务。

六、争议解决方式

1、双方就本协议的履行产生争议的，应当协商解决，协商不成的，均可向扬州市仲裁委员会提起裁决。

2、本合同签约地点为甲方单位所在地。

七、其他

1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、在履行本合同过程中，双方书面认可的所有报价、建议书、工作任务书、分项合同等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

3、本合同连附件一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：                                             乙方：

代表：                                             代表：

签约日期：    年    月     日             签约日期：  年    月    日

第四章  投标文件格式

1、投标函

1、根据已收到___________的询价文件，遵照《中华人民共和国合同法》的规定，我方经考察现场和研究上述询价文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿以___________元的报价，按上述合同条款、范围及要求的条件，承担上述项目的工作。

2、一旦我方中标，我方保证按照合同条款中要求，确保各项服务指标达到询价人提出的要求。

3、如果我方中标将按照合同条款承担法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在投标须知中规定的投标截止日后30日内仍然有效，在此期间内投标文件对我方均有约束力。

5、我方同意，询价文件、投标文件和中标通知书均构成约束双方的法律文件。

6、我方将安排我方正式工作人员完成工作，绝不存在挂靠、转包、分包等情形。

7、我方知晓，询价人不会解释选择或否决任何投标文件的原因，并对此没有异议。

投标人：（盖章）                              单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）	                 邮政编码：

电    话：	                                 传    真：

开户银行名称：	                             银行帐号：

开户行地址：

日期：    年   月   日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：      年龄：      身份证号：                  职务：         ，系本单位的法定代表人。为提供              服务，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，本公司均予承认。

特此证明。

单位名称：（盖章）

日期：        年     月     日

3.授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜             （项目名称）      ，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

投  标  人：    （盖单位章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：     （签字）

身份证号码：

年        月        日